EE65系列                   风速变送器

EE65风速变送器是精确的通风控制应用方面的理想选择,其工作是按改进型热膜风速计原理运行的,E+E的薄膜传感器保证了低风速下的高精度,这种性能用普通温度传感器或NTC热敏电阻风速计是达不到的。此外,E+E传感器抗污染能力强，这就意味着它有很高的可靠性并降低了维护成本。

EE65系列变送器既可以是电流输出，也可以是电压输出，测量范围和响应时间都可由用户跳线选择，由于本变送器对方位角依赖关系很小，因此使得安装容易且花费很少。本系列变送器也可以有集成LCD（液晶）显示、远距离传感探头等选件。

典型应用：*暖通领域

*过程和环境控制

特点：*与风向方位角依赖关系很小

*容易安装

*适应实用要求可作调整

技术参数

| 测量指标 |
| --- |
| 工作范围(可跳线选择) | 0-10m/s 0-15m/s 0-20m/s |
| 输出信号(可跳线选择) | 0-10V -1mA<IL<1mA |
|  | 4-20mA RL<450Ω |
| 精度 在20℃、45%RH、 1013hpA之下 | 1-10m/s ±(0.3m/s+3%所测值) 0-15m/s ±(0.3m/s+3%所测值) 0-20m/s ±(0.3m/s+4%所测值) |
| 在10m/s之下响应时间t90 (可跳线选择) | 典型值2秒 或典型值0.2秒 |
| 总体指标 |
| 供电电压 | SELV 24VAC/DC ±10% |
| 电流损耗 | 对于AC供电 最大值150mA 对于DC供电 最大值90mA |
| 对风向方位角依赖关系 | 在│△α│<10时,小于所测值的3% |
| 电气连接 | 螺纹接头 最大值1.5mm2 |
| 电磁兼容 | EN50081-1 EN50082-1 | CE |
|  | EN50082-2 |  |
| 外壳/防护等级 | 聚碳酸酯/IP65 配LC显示时为IP40 |
| 温度范围 | 工作温度:-10-+50℃ |
|  | 存储温度:–30-+60℃ |

尺寸:

EE65/66

EE70

连接线路图

EE65/66